## СДГ-01
Приложение №1
к Техническому заданию на выполнение работ по ремонту запорной арматуры технологических объектов Губкинского НГКМ
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по производству
АО "Пургаз"
________________________ Я.Ю. Шульга (По доверенности №28 от 22.05.2024г)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №ГГП-СДГ-01-2025
На проведение работ по замене кранов шаровых Р-Н Ду50 Ру80кгс/см2 тех.№№ 2.34, 2.35. Цех входа и сепарации газа, инв.№2428.
(наименование работ, наименование объекта)
Ремонт запорной арматуры технологических объектов Губкинского НГКМ
(наименование стройки)
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Описание дефекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  | Негерметичность запорной арматуры
1 | Демонтаж крана шарового надземного с ручным приводом Ду50 Ру80кгс/см2 под приварку | т/шт | 0,015/1
3 | Демонтаж трубопровода надземного на опорах Ду50 (труба 09Г2С 57х5мм) | т/м | 0,005/1
Раздел 2. Монтажные работы
4 | Монтаж крана шарового надземного с ручным приводом Ду50 Ру80кгс/см2 под приварку | шт | 1 |  | МТР Заказчика
6 | Монтаж трубопровода (надземного) в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, из труб и готовых деталей на условное давление до 8МПа диаметр труб 57х5мм – 1м | т | 0,005
7 | Присоединение трубопровода условным давлением до 8МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 57мм | присоед. | 2
Раздел 3. Спецмонтажные работы
8 | Монтаж заглушек Ду50 для гидроиспытаний с последующим демонтажом (57х5мм) | шт | 2
9 | Гидравлическое испытание сваренной заготовки Ду50 (окатушенные задвижки) | м | 1,2
10 | Продувка труб Ду50 воздухом | м | 1,2
11 | Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, 57х5 мм | стыков | 4
12 | Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку на месте монтажа, диаметр трубопровода 57мм | стыков | 4
13 | Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода 57мм | стыков | 4
14 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопровода до шероховатости не грубее Rz80мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва (труба 57х5мм) | стыков | 2
15 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 57мм | стыков | 2
16 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 57мм, толщина стенки 5мм | снимков | 4
17 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 57мм, толщина стенки 5мм (дубль контроль) | стыков | 4
Раздел 4. Антикоррозионная изоляция трубопроводов
18 | Очистка поверхности щетками | м2 | 0,2 |  |  | 0.17898
19 | Обеспыливание поверхности | м2 | 0,2
20 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Цинотан | м2 | 0,2
21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью Политон УР-1-й слой (цвет желтый) | м2 | 0,2
22 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью Политон УР(УФ) -2-й слой (цвет желтый) | м2 | 0,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. Срок производства работ: 3 квартал 2026 года.
Составил:
Ведущий инженер-технолог ПТО АО "Пургаз" ______________________ И.П. Жуков
Note on A9: Титул::<Наименование стройки>
Note on A10: Титул::<Наименование локальной сметы>
Note on A11: Титул::<Наименование объекта>
Note on A17: ЛокСмета::<Номер позиции по смете><Статус ресурса>
Note on B17: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C17: ЛокСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on D17: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on E17: ЛокСмета::<Пустой идентификатор>

## СДГ-02
Приложение №2
к Техническому заданию на выполнение работ по ремонту запорной арматуры технологических объектов Губкинского НГКМ
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по производству
АО "Пургаз"
________________________ Я.Ю. Шульга (По доверенности №28 от 22.05.2024г)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №ГГП-СДГ-02-2025
На проведение работ по замене крана шарового ПГ-Н Ду150 Ру80кгс/см2 тех.№ 2.29. Цех входа и сепарации газа, инв.№2428.
(наименование работ, наименование объекта)
Ремонт запорной арматуры технологических объектов Губкинского НГКМ
(наименование стройки)
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Описание дефекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  | Негерметичность запорной арматуры
1 | Демонтаж крана шарового надземного с пневмогидравлическим приводом Ду150 Ру80кгс/см2 под приварку | т/шт | 0,195/1
3 | Демонтаж трубопровода надземного на опорах Ду150 (труба 09Г2С 159х6мм) | т/м | 0,023/1
Раздел 2. Монтажные работы
4 | Монтаж крана шарового надземного с пневмогидравлическим приводом Ду150 Ру80кгс/см2 под приварку | шт | 1 |  | МТР Заказчика
6 | Монтаж трубопровода (надземного) в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, из труб и готовых деталей на условное давление до 8МПа диаметр труб 159х6 – 1м | т | 0,023
7 | Присоединение трубопровода условным давлением до 8МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 159мм | присоед. | 2
Раздел 3. Спецмонтажные работы
8 | Монтаж заглушек Ду150 для гидроиспытаний с последующим демонтажом (159х6) | шт | 2
9 | Гидравлическое испытание сваренной заготовки Ду150 (окатушенные задвижки) | м | 1,49
10 | Продувка труб Ду150 воздухом | м | 1,49
11 | Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, 159х6мм | стыков | 4
12 | Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку на месте монтажа, диаметр трубопровода 159мм | стыков | 4
13 | Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода 159мм | стыков | 4
14 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопровода до шероховатости не грубее Rz80мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва (труба 159х6мм) | стыков | 2
15 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 159мм | стыков | 2
16 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 159мм, толщина стенки 6мм | снимков | 8
17 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 159мм, толщина стенки 6мм (дубль контроль) | стыков | 4
Раздел 4. Антикоррозионная изоляция трубопроводов
18 | Очистка поверхности щетками | м2 | 0,55 |  |  | 0.49926
19 | Обеспыливание поверхности | м2 | 0,55
20 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Цинотан | м2 | 0,55
21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью Политон УР-1-й слой (цвет желтый) | м2 | 0,55
22 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью Политон УР(УФ) -2-й слой (цвет желтый) | м2 | 0,55
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. Срок производства работ: 3 квартал 2026 года.
Составил:
Ведущий инженер-технолог ПТО АО "Пургаз" ______________________ И.П. Жуков
Note on A9: Титул::<Наименование стройки>
Note on A10: Титул::<Наименование локальной сметы>
Note on A11: Титул::<Наименование объекта>
Note on A17: ЛокСмета::<Номер позиции по смете><Статус ресурса>
Note on B17: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C17: ЛокСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on D17: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on E17: ЛокСмета::<Пустой идентификатор>

## СДГ-03
Приложение №3
к Техническому заданию на выполнение работ по ремонту запорной арматуры технологических объектов Губкинского НГКМ
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по производству
АО "Пургаз"
________________________ Я.Ю. Шульга (По доверенности №28 от 22.05.2024г)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №ГГП-СДГ-03-2025
На проведение работ по замене задвижек ЗМС-100х140 К1. Фонтанная арматура к скв.№1062 инв.№1470, Фонтанная арматура к скв.№1141 инв.№1541.
(наименование работ, наименование объекта)
Ремонт запорной арматуры технологических объектов Губкинского НГКМ
(наименование стройки)
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Описание дефекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  | Негерметичность запорной арматуры
1 | Демонтаж задвижки шиберной с ручным приводом ЗМС 100х140 К1 без комплекта ответных фланцев | т/шт | 0,140/1
Раздел 2. Монтажные работы
2 | Монтаж задвижки шиберной с ручным приводом ЗМС 100х140 К1 без комплекта ответных фланцев | шт | 1 |  | МТР Заказчика
Раздел 3. Прочие работы
3 | Погрузка демонтированных материалов с применением автомобильных кранов | т | 0.14
4 | Перевозка грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5т: расстояние перевозки 7 км | т | 0.14
Объем работ приведен для замены 1 ед. оборудования. Всего к замене 6 ед (3 на инв.№1470 + 3 на инв.№1541) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования Срок производства работ: 3 квартал 2026 года.
Составил:
Ведущий инженер-технолог ПТО АО "Пургаз" ______________________ И.П. Жуков
Note on A9: Титул::<Наименование стройки>
Note on A10: Титул::<Наименование локальной сметы>
Note on A11: Титул::<Наименование объекта>
Note on A17: ЛокСмета::<Номер позиции по смете><Статус ресурса>
Note on B17: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C17: ЛокСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on D17: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on E17: ЛокСмета::<Пустой идентификатор>

## СДГ-04
Приложение №4
к Техническому заданию на выполнение работ по ремонту запорной арматуры технологических объектов Губкинского НГКМ
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по производству
АО "Пургаз"
________________________ Я.Ю. Шульга (По доверенности №28 от 22.05.2024г)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №ГГП-СДГ-04-2025
На проведение работ по замене задвижек ЗШ 100х210 Ду100 Ру210кгс/см2 Фонтанная арматура к скв.№1113 инв.№1520, Фонтанная арматура к скв.№1123 инв.№1529, Фонтанная арматура к скв.№1191 инв.№1586, Фонтанная арматура к скв.№1231 инв.№1622.
(наименование работ, наименование объекта)
Ремонт запорной арматуры технологических объектов Губкинского НГКМ
(наименование стройки)
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Описание дефекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  | Негерметичность запорной арматуры
1 | Демонтаж задвижки шиберной с ручным приводом ЗШ 100х210 Ду100 Ру210кгс/см2 с комплектом ответных фланцев | т/шт | 0,170/1
2 | Демонтаж трубопровода надземного на опорах Ду114 (труба 09Г2С 114х5мм) | т/м | 0,013/1
Раздел 2. Монтажные работы
3 | Монтаж задвижки шиберной с ручным приводом ЗШ 100х210 Ду100 Ру210кгс/см2 с комплектом ответных фланцев | шт | 1 |  | МТР Заказчика
4 | Монтаж трубопровода (надземного) в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, из труб и готовых деталей на условное давление до 8МПа диаметр труб 114х5мм – 1м | т | 0,013
5 | Присоединение трубопровода условным давлением до 8МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 114мм | присоед. | 2
Раздел 3. Спецмонтажные работы
6 | Монтаж заглушек Ду100 для гидроиспытаний с последующим демонтажом (114х5) | шт | 2
7 | Гидравлическое испытание сваренной заготовки Ду100 (окатушенные краны) | м | 1,5
8 | Продувка труб Ду100 воздухом | м | 1,5
9 | Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, 114х5 мм | стыков | 4
10 | Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку на месте монтажа, диаметр трубопровода 114мм | стыков | 4
11 | Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода 114мм | стыков | 4
12 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопровода до шероховатости не грубее Rz80мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва (труба 114х5мм) | стыков | 2
13 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 114мм | стыков | 2
14 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 114мм, толщина стенки 5мм | снимков | 8
15 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 114мм, толщина стенки 4мм (дубль контроль) | стыков | 4
Раздел 4. Антикоррозионная изоляция трубопроводов
16 | Очистка поверхности щетками | м2 | 0,55
17 | Обеспыливание поверхности | м2 | 0,55
18 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Цинотан | м2 | 0,55
19 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью Политон УР-1-й слой (цвет желтый) | м2 | 0,55
20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью Политон УР(УФ) -2-й слой (цвет желтый) | м2 | 0,55
Раздел 5. Прочие работы
21 | Погрузка демонтированных материалов с применением автомобильных кранов | т | 0.183
22 | Перевозка грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5т: расстояние перевозки 12 км | т | 0.183
Объем работ приведен для замены 1 ед. оборудования. Всего к замене 6 ед (2 на инв.№1520 + 2 на инв.№1529 + 1 на инв.№1586 + 1 на инв.№1622) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования Срок производства работ: 3 квартал 2026 года.
Составил:
Ведущий инженер-технолог ПТО АО "Пургаз" ______________________ И.П. Жуков
Note on A9: Титул::<Наименование стройки>
Note on A10: Титул::<Наименование локальной сметы>
Note on A11: Титул::<Наименование объекта>
Note on A17: ЛокСмета::<Номер позиции по смете><Статус ресурса>
Note on B17: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C17: ЛокСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on D17: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on E17: ЛокСмета::<Пустой идентификатор>

## СДГ-05
Приложение №5
к Техническому заданию на выполнение работ по ремонту запорной арматуры технологических объектов Губкинского НГКМ
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по производству
АО "Пургаз"
________________________ Я.Ю. Шульга (По доверенности №28 от 22.05.2024г)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №ГГП-СДГ-05-2024
На проведение работ по замене задвижек ЗМС-50х140. Фонтанная арматура к скв.№1062 инв.№1470, Фонтанная арматура к скв.№1141 инв.№1541.
(наименование работ, наименование объекта)
Ремонт запорной арматуры технологических объектов Губкинского НГКМ
(наименование стройки)
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Описание дефекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  | Негерметичность запорной арматуры
1 | Демонтаж задвижки шиберной с ручным приводом ЗМС-50х140 без комплекта ответных фланцев | т/шт | 0,054/1
Раздел 2. Монтажные работы
2 | Монтаж задвижки шиберной с ручным приводом ЗМС-50х140 без комплекта ответных фланцев | шт | 1 |  | МТР Заказчика
Раздел 3. Прочие работы
3 | Погрузка демонтированных материалов с применением автомобильных кранов | т | 0.054
4 | Перевозка грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5т: расстояние перевозки 7 км | т | 0.054
Объем работ приведен для замены 1 ед. оборудования. Всего к замене 2 ед (1 на инв.№1470 + 1 на инв.№1541) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования Срок производства работ: 3 квартал 2026 года.
Составил:
Ведущий инженер-технолог ПТО АО "Пургаз" ______________________ И.П. Жуков
Note on A9: Титул::<Наименование стройки>
Note on A10: Титул::<Наименование локальной сметы>
Note on A11: Титул::<Наименование объекта>
Note on A17: ЛокСмета::<Номер позиции по смете><Статус ресурса>
Note on B17: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C17: ЛокСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on D17: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on E17: ЛокСмета::<Пустой идентификатор>

## СДГ-06
Приложение №6
к Техническому заданию на выполнение работ по ремонту запорной арматуры технологических объектов Губкинского НГКМ
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по производству
АО "Пургаз"
________________________ Я.Ю. Шульга (По доверенности №28 от 22.05.2024г)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №ГГП-СДГ-06-2025
На проведение работ по замене задвижек ЗШБ-50х210. Фонтанная арматура к скв.№1113 инв.№1520, Фонтанная арматура к скв.№1123 инв.№1529.
(наименование работ, наименование объекта)
Ремонт запорной арматуры технологических объектов Губкинского НГКМ
(наименование стройки)
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Описание дефекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  | Негерметичность запорной арматуры
1 | Демонтаж задвижки шиберной с ручным приводом ЗШБ-50х210 без комплекта ответных фланцев | т/шт | 0,05/1
Раздел 2. Монтажные работы
2 | Монтаж задвижки шиберной с ручным приводом ЗШБ-50х210 без комплекта ответных фланцев | шт | 1 |  | МТР Заказчика
Раздел 3. Прочие работы
3 | Погрузка демонтированных материалов с применением автомобильных кранов | т | 0.05
4 | Перевозка грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5т: расстояние перевозки 12 км | т | 0.05
Объем работ приведен для замены 1 ед. оборудования. Всего к замене 2 ед (1 на инв.№1520 + 1 на инв.№1529) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования Срок производства работ: 3 квартал 2026 года.
Составил:
Ведущий инженер-технолог ПТО АО "Пургаз" ______________________ И.П. Жуков
Note on A9: Титул::<Наименование стройки>
Note on A10: Титул::<Наименование локальной сметы>
Note on A11: Титул::<Наименование объекта>
Note on A17: ЛокСмета::<Номер позиции по смете><Статус ресурса>
Note on B17: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C17: ЛокСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on D17: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on E17: ЛокСмета::<Пустой идентификатор>

## СДГ-07
Приложение №7
к Техническому заданию на выполнение работ по ремонту запорной арматуры технологических объектов Губкинского НГКМ
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по производству
АО "Пургаз"
________________________ Я.Ю. Шульга (По доверенности №28 от 22.05.2024г)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №ГГП-СДГ-07-2025
На проведение работ по замене вентилей игольчатых ВИ 15х160 250 шт. Цех входа и сепарации газа инв.№2428 (150 шт), Цех осушки газа и регенерации ТЭГа инв.№2430 (100 шт).
(наименование работ, наименование объекта)
Ремонт запорной арматуры технологических объектов Губкинского НГКМ
(наименование стройки)
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Описание дефекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  | Негерметичность запорной арматуры
1 | Демонтаж вентиля игольчатого с ручным приводом ВИ 15х160 муфтового | т/шт | 0,0005/1 |  | МТР Заказчика
Раздел 2. Монтажные работы
2 | Монтаж вентиля игольчатого с ручным приводом ВИ 15х160 муфтового | шт | 1
Объем работ приведен для замены 1 ед. оборудования. Всего к замене 250 ед (150 на инв.№2428 + 100 на инв.№2430) Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. Срок производства работ: 3 квартал 2026 года.
Составил:
Ведущий инженер-технолог ПТО АО "Пургаз" ______________________ И.П. Жуков
Note on A9: Титул::<Наименование стройки>
Note on A10: Титул::<Наименование локальной сметы>
Note on A11: Титул::<Наименование объекта>
Note on A17: ЛокСмета::<Номер позиции по смете><Статус ресурса>
Note on B17: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C17: ЛокСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on D17: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on E17: ЛокСмета::<Пустой идентификатор>

## СДГ-08
Приложение №8
к Техническому заданию на выполнение работ по ремонту запорной арматуры технологических объектов Губкинского НГКМ
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по производству
АО "Пургаз"
________________________ Я.Ю. Шульга (По доверенности №28 от 22.05.2024г)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №ГГП-СДГ-08-2025
На проведение работ по замене кранов шаровых Ду15 Ру80кгс/см2 муфтовых; Кранов шаровых Ду25 Ру80кгс/см2. Цех осушки газа и регенерации ТЭГа инв.№2430
(наименование работ, наименование объекта)
Ремонт запорной арматуры технологических объектов Губкинского НГКМ
(наименование стройки)
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Описание дефекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  | Негерметичность запорной арматуры
1 | Демонтаж кранов шаровых Ду15 Ру80кгс/см2 муфтовых | т/шт | 0,012/20 |  | 0.6 | 20 | 0.012
| Демонтаж кранов шаровых с ручным приводом Ду25 Ру80кгс/см2 под приварку | т/шт | 0,071/31 |  | 2.3 | 31 | 0.0713
| Демонтаж трубопровода надземного на опорах Ду25 (труба 09Г2С 33х3мм) | т/м | 0,037/15,5 |  | 2.391 | 15.5 | 0.03706
Раздел 2. Монтажные работы
2 | Монтаж кранов шаровых Ду15 Ру80кгс/см2 муфтовых | шт | 20 |  | МТР Заказчика
| Монтаж кранов шаровых с ручным приводом Ду25 Ру80кгс/см2 под приварку | шт | 31 |  | МТР Заказчика
| Монтаж трубопровода (надземного) в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, из труб и готовых деталей на условное давление до 8МПа диаметр труб 33х3мм – 15,5м | т | 0,037
| Присоединение трубопровода условным давлением до 8МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы Ду25 | присоед. | 62 |  | х2
Раздел 3. Спецмонтажные работы
8 | Монтаж заглушек Ду25 для гидроиспытаний с последующим демонтажом (33х3мм) | шт | 2
9 | Гидравлическое испытание сваренной заготовки Ду25 (окатушенные задвижки) | м | 21,45 |  |  | 21.452
10 | Продувка труб Ду25 воздухом | м | 21,45
11 | Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, Ду25 | стыков | 124 |  | х4
12 | Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку на месте монтажа, диаметр трубопровода Ду25 | стыков | 124 |  | х4
13 | Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода Ду25 | стыков | 124 |  | х4
14 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопровода до шероховатости не грубее Rz80мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва (труба Ду25) | стыков | 62 |  | х2
15 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, Ду25 | стыков | 62 |  | х2
16 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, Ду25, толщина стенки 3мм | снимков | 124 |  | х4
Раздел 4. Антикоррозионная изоляция трубопроводов
18 | Очистка поверхности щетками | м2 | 2,25 |  | 0.10362 | 2.2486
19 | Обеспыливание поверхности | м2 | 2,25
20 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Цинотан | м2 | 2,25
21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью Политон УР-1-й слой (цвет зеленый) | м2 | 2,25
22 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью Политон УР(УФ) -2-й слой (цвет зеленый) | м2 | 2,25
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. Срок производства работ: 3 квартал 2026 года.
Составил:
Ведущий инженер-технолог ПТО АО "Пургаз" ______________________ И.П. Жуков
Note on A9: Титул::<Наименование стройки>
Note on A10: Титул::<Наименование локальной сметы>
Note on A11: Титул::<Наименование объекта>
Note on A17: ЛокСмета::<Номер позиции по смете><Статус ресурса>
Note on B17: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C17: ЛокСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on D17: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on E17: ЛокСмета::<Пустой идентификатор>

## ГКС-01
Приложение №9
к Техническому заданию на выполнение работ по ремонту запорной арматуры технологических объектов Губкинского НГКМ
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по производству
АО "Пургаз"
________________________ Я.Ю. Шульга (По доверенности №28 от 22.05.2024г)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №ГГП-ГКС-01-2025
На проведение работ по замене крана шарового Р-Н Ду50 Ру80кгс/см2 тех.№ 6д. Цех подготовки топливного и импульсного газа инв.№5738.
(наименование работ, наименование объекта)
Ремонт запорной арматуры технологических объектов Губкинского НГКМ
(наименование стройки)
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Описание дефекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  | Негерметичность запорной арматуры
1 | Демонтаж крана шарового надземного с ручным приводом Ду50 Ру80кгс/см2 под приварку | т/шт | 0,015/1
3 | Демонтаж трубопровода надземного на опорах Ду50 (труба 09Г2С 57х5мм) | т/м | 0,005/1
Раздел 2. Монтажные работы
4 | Монтаж крана шарового надземного с ручным приводом Ду50 Ру80кгс/см2 под приварку | шт | 1 |  | МТР Заказчика
6 | Монтаж трубопровода (надземного) в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, из труб и готовых деталей на условное давление до 8МПа диаметр труб 57х6мм – 1м | т | 0,005
7 | Присоединение трубопровода условным давлением до 8МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 57мм | присоед. | 2
Раздел 3. Спецмонтажные работы
8 | Монтаж заглушек Ду50 для гидроиспытаний с последующим демонтажом (57х6мм) | шт | 2
9 | Гидравлическое испытание сваренной заготовки Ду50 (окатушенные задвижки) | м | 1,2
10 | Продувка труб Ду50 воздухом | м | 1,2
11 | Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, 57х6 мм | стыков | 4
12 | Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку на месте монтажа, диаметр трубопровода 57мм | стыков | 4
13 | Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода 57мм | стыков | 4
14 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопровода до шероховатости не грубее Rz80мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва (труба 57х6мм) | стыков | 2
15 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 57мм | стыков | 2
16 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 57мм, толщина стенки 5мм | снимков | 4
17 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 57мм, толщина стенки 6мм (дубль контроль) | стыков | 4
Раздел 4. Антикоррозионная изоляция трубопроводов
18 | Очистка поверхности щетками | м2 | 0,2
19 | Обеспыливание поверхности | м2 | 0,2
20 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Цинотан | м2 | 0,2
21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью Политон УР-1-й слой (цвет зеленый) | м2 | 0,2
22 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью Политон УР(УФ) -2-й слой (цвет зеленый) | м2 | 0,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. Срок производства работ: 3 квартал 2026 года.
Составил:
Ведущий инженер-технолог ПТО АО "Пургаз" ______________________ И.П. Жуков
Note on A9: Титул::<Наименование стройки>
Note on A10: Титул::<Наименование локальной сметы>
Note on A11: Титул::<Наименование объекта>
Note on A17: ЛокСмета::<Номер позиции по смете><Статус ресурса>
Note on B17: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C17: ЛокСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on D17: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on E17: ЛокСмета::<Пустой идентификатор>

## ГКС-02
Приложение №10
к Техническому заданию на выполнение работ по ремонту запорной арматуры технологических объектов Губкинского НГКМ
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по производству
АО "Пургаз"
________________________ Я.Ю. Шульга (По доверенности №28 от 22.05.2024г)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №ГГП-ГКС-02-2025
На проведение работ по замене кранов шаровых Ду150, Ру 80 тх.№№ 25.4, 25.5, 25.6. Цех подготовки топливного и импульсного газа, инв.№5738.
(наименование работ, наименование объекта)
Ремонт запорной арматуры технологических объектов Губкинского НГКМ
(наименование стройки)
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Описание дефекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  | Негерметичность запорной арматуры
1 | Демонтаж крана шарового надземного с ручным приводом Ду150 Ру100кгс/см2 под приварку | т/шт | 0,125/1
3 | Демонтаж трубопровода надземного на опорах Ду150 (труба 09Г2С 159х8мм) | т/м | 0,023/1
Раздел 2. Монтажные работы
4 | Монтаж крана шарового надземного с ручным приводом Ду150 Ру100кгс/см2 под приварку | шт | 1 |  | МТР Заказчика
6 | Монтаж трубопровода (надземного) в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, из труб и готовых деталей на условное давление до 8МПа диаметр труб 159х8 – 1м | т | 0,023
7 | Присоединение трубопровода условным давлением до 8МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 159мм | присоед. | 2
Раздел 3. Спецмонтажные работы
8 | Монтаж заглушек Ду150 для гидроиспытаний с последующим демонтажом (159х8) | шт | 2
9 | Гидравлическое испытание сваренной заготовки Ду150 (окатушенные задвижки) | м | 1,49
10 | Продувка труб Ду150 воздухом | м | 1,49
11 | Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, 159х8мм | стыков | 4
12 | Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку на месте монтажа, диаметр трубопровода 159мм | стыков | 4
13 | Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода 159мм | стыков | 4
14 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопровода до шероховатости не грубее Rz80мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва (труба 159х8мм) | стыков | 2
15 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 159мм | стыков | 2
16 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 159мм, толщина стенки 8мм | снимков | 8
17 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 159мм, толщина стенки 8мм (дубль контроль) | стыков | 4
Раздел 4. Антикоррозионная изоляция трубопроводов
18 | Очистка поверхности щетками | м2 | 0,55
19 | Обеспыливание поверхности | м2 | 0,55
20 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Цинотан | м2 | 0,55
21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью Политон УР-1-й слой (цвет желтый) | м2 | 0,55
22 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью Политон УР(УФ) -2-й слой (цвет желтый) | м2 | 0,55
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. Срок производства работ: 3 квартал 2026 года.
Составил:
Ведущий инженер-технолог ПТО АО "Пургаз" ______________________ И.П. Жуков
Note on A9: Титул::<Наименование стройки>
Note on A10: Титул::<Наименование локальной сметы>
Note on A11: Титул::<Наименование объекта>
Note on A17: ЛокСмета::<Номер позиции по смете><Статус ресурса>
Note on B17: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C17: ЛокСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on D17: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on E17: ЛокСмета::<Пустой идентификатор>

## ГКС-03
Приложение №11
к Техническому заданию на выполнение работ по ремонту запорной арматуры технологических объектов Губкинского НГКМ
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по производству
АО "Пургаз"
________________________ Я.Ю. Шульга (По доверенности №28 от 22.05.2024г)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №ГГП-ГКС-03-2025
На проведение работ по замене задвижек клиновых ЗКС 20-160 тех.№№4.1д, 4.2д, 38.1, 38.2. Цех подготовки топливного и импульсного газа инв.№5738.
(наименование работ, наименование объекта)
Ремонт запорной арматуры технологических объектов Губкинского НГКМ
(наименование стройки)
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Описание дефекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  | Негерметичность запорной арматуры
| Демонтаж задвижек клиновых ручным приводом ЗКС 20-160 под приварку | т/шт | 0,012/4 |  |  | 3 кг
| Демонтаж трубопровода надземного на опорах Ду30 (труба 09Г2С 32х3мм) | т/м | 0,002/1 |  |  | 2,15 кг/м
Раздел 2. Монтажные работы
| Монтаж задвижек клиновых ручным приводом ЗКС 20-160 под приварку | шт | 4 |  | МТР Заказчика
| Монтаж трубопровода (надземного) в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, из труб и готовых деталей на условное давление до 8МПа диаметр труб 32х3мм – 1м | т | 0,002
| Присоединение трубопровода условным давлением до 8МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 32мм | присоед. | 8
Раздел 3. Спецмонтажные работы
8 | Монтаж заглушек Ду32 для гидроиспытаний с последующим демонтажом (32х3мм) | шт | 2
9 | Гидравлическое испытание сваренной заготовки Ду32 (окатушенные задвижки) | м | 1,5
10 | Продувка труб Ду30 воздухом | м | 1,5
11 | Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, 32х3 мм | стыков | 16
12 | Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку на месте монтажа, диаметр трубопровода 32мм | стыков | 16
13 | Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода 32мм | стыков | 16
14 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопровода до шероховатости не грубее Rz80мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва (труба 32х3мм) | стыков | 8
15 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 32мм | стыков | 8
16 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 32мм, толщина стенки 6мм | снимков | 16
17 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 32мм, толщина стенки 3мм (дубль контроль) | стыков | 16
Раздел 4. Антикоррозионная изоляция трубопроводов
18 | Очистка поверхности щетками | м2 | 0,2 |  |  | 0.10048
19 | Обеспыливание поверхности | м2 | 0,2
20 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Цинотан | м2 | 0,2
21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью Политон УР-1-й слой (цвет зеленый) | м2 | 0,2
22 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью Политон УР(УФ) -2-й слой (цвет зеленый) | м2 | 0,2
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. Срок производства работ: 3 квартал 2026 года.
Составил:
Ведущий инженер-технолог ПТО АО "Пургаз" ______________________ И.П. Жуков
Note on A9: Титул::<Наименование стройки>
Note on A10: Титул::<Наименование локальной сметы>
Note on A11: Титул::<Наименование объекта>
Note on A17: ЛокСмета::<Номер позиции по смете><Статус ресурса>
Note on B17: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C17: ЛокСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on D17: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on E17: ЛокСмета::<Пустой идентификатор>